芜湖市第五人民医院锅炉房真空热水锅炉维保

1.1甲方管理的芜湖市第五人民医院（项目）内的锅炉维修保养服务。

1.2锅炉数量及基本参数：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 蒸发量（t/h） | 数量（台） | 品牌/产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空热水锅炉 | ZWNS180-YQ |  | 1 | 上能/浙江 |
| 2 | 真空热水锅炉 | ZWNS180-YQ |  | 1 | 上能/浙江 |

设备还包括：真空泵两台、生活热水循环泵6台，以及锅炉房内表具阀门等附件若干。

维保时间为三年，一年一签（1+1+1）。

1.3 服务内容：（具体服务内容及标准见附件）

1.3.1乙方将指定受过专业培训、有资质的技术人员根据国家有关规定，每月至少1次，每次间隔不多于30日，对甲方设备进行检查、检测、调整、润滑、清洁、防腐、加油等保养工作，以使设备正常运行；（具体的保养清单见附件）

1.3.2乙方免费提供维保必要的普通润滑油（机油、润滑脂）、防锈漆和易耗件（300元以内配件）；

1.3.3每次故障处理、维修或检测，乙方需提供检测报告、检测数据、故障分析及解决办法。

1.3.4例行维保时间：按国家锅炉保养规范。

1.3.5乙方对甲方锅炉提供锅炉故障全年365天24小时全天候免费维修服务，接到报修电话后，如遇紧急事故 4  小时内到达现场，处理故障不超过12 小时，一般性故障 12 小时内到达现场， 处理故障不超过 72 小时，未在规定时间内到达现场所，甲方有权在合同价款中扣除500元/次作为违约金，造成的损失由乙方负责赔偿。

1.3.6法定节假日（五一、国庆、春节）之前，结合保养时间，乙方需进行全面的免费安全运行检查（锅炉非使用期除外）；

1.3.7甲方重大活动期间，乙方应提前做好检查工作，确保活动期间的系统运行安全；

1.4 维保要求及质量保证

1.4.1甲方协商派出经验丰富的工程技术人员（持安全监督管理部门核发的相应证件（如电工证、锅炉作业证等），对锅炉进行一次全面技术服务工作，并在巡检时进行燃烧状态检测及维护（具体维保内容及周期详见附件）；

1.4.2每年对锅炉各种保护进行检测，并根据甲方锅炉实际运行现状对燃烧状态进行调整，以达到最佳的运行状态，确保甲方生产经营顺利进行，使锅炉高效、节能、安全运行，主要参数值达标；

1.4.3乙方负责燃烧器电气检查，机械部分测试，加油润滑，点火测试检查，火焰检测部位测试调试检查，燃烧器及锅炉本体清灰处理；

1.4.4在燃烧器运行过程中，根据甲方要求使用进口烟气分析仪进行烟气测试分析，确保燃烧器在最佳状态下运行，达到高效、节能的目的；

1.4.5对锅炉运行过程中的日常故障及时排除,对运行过程中的锅炉每月巡检一次消除运行隐患。

1.4.6运行过程中派出工程技术人员配合司炉人员做好安全预防措施，并检测其燃烧状态及控制系统各项联锁保护功能，保障安全运行；

1.4.7锅炉出现故障时，甲方可随时电话通知乙方，如无法通过电话解决问题，乙方应在正常工作日12小时内派维修人员到达现场（急报修除外）。

1.4.8乙方有责任定期对甲方锅炉运行人员进行培训，以便其熟练掌握各种操作技能；

1.4.9随时以优惠价提供锅炉零配件及易损件给甲方。