附件：

芜湖市第五人民医院综合楼中央空调系统及配套设施设备运维服务项目

- 项目概况：

- 安徽省皖南康复医院.芜湖市第五人民医院综合楼建筑面积6.2万平方米，其中主楼22层（低下2层），副楼9层（低下2层），7-20层为住院部病房（副楼7层会议室），6层病理科、供应室、信息机房，5层手术室、ICU，4层妇产科，3层病房和康复作业大厅，2层功能检查科室和运动作业大厅，1层功能科室、运动大厅、药房、收费处和监控室等，-1层放射科和设备机房等，-2层为车库。

- 中央空调冷水机组采用2台水冷螺杆式冷水机组，单台机组制冷量1172kW，总制冷量为2344kW。两台冷却塔，960台末端风机盘管，水系统一套、水泵、控制柜和8台新风机组。

- 二、招标范围：

- 此次招标空调维保服务主要包括：7-20层病房中央空调系统（不包括新风系统），6层中央空调系统（不包括病理科PCR实验室区域、静配中心、供应室消毒室区域和信息机房空调系统），5层空调系统（不包括手术间和ICU病房空调系统），4层空调系统（不包括产房空调系统），-1~3层中央空调系统，-1层螺杆机组，冷却塔，水循环系统，水泵、控制柜和七台新风机组。冷却塔、螺杆主机和新风机组维保一年，风机盘管清洗消毒、水系统保养、水泵和控制柜等提供一次性服务。

- 不包含锅炉系统维保，不包括分体挂壁式空调、柜机空调和多联机空调。

- 三、服务地点、年限及付款方式：

- 1.地点：安徽省皖南康复医院.芜湖市第五人民医院综合楼

2.维保时限：合同一年。

3.付款方式：螺杆机组、冷却塔、新风空调和空调水系统维保结束，空调正常使用一个月后支付合同总金额50%。空调末端风机盘管（960台）一次性清洗完毕，经管理科室、使用科室和审计科验收合格支付合同总金额40%，维保一年后结束，维保期内无违约责任，设备运行良好支付合同总金额10%。

四、服务要求

投标人应对所投项目的全部内容进行报价；投标报价应包括，在运维合同期内完成服务内容所需要的一切费用，包含：人员工资、奖金、福利、节假日加班费用、服装、社保、意外险和各类保险、管理费、运维工具、清洗、检测检验费、运输、税金等及合同包含的所有风险、责任等；

- 五、工作要求：

综合大楼空调系统各类配套设备设施开关机、巡检与维修、运行与维护、应急抢修、突发事件抢修、台账管理、人员培训、节能管理及应用支持管理等服务，在保证综合大楼正常制冷/供热的前提下，应制定符合医院节能运营的方案及措施，制定相应的应急预案（每年组织至少两次突发性事件应急预案演练），根据节气和温度制定合理的设备运行计划，提高设备效率，为医院节约能源。

具体工作内容如下：

1.空调机房内各类设备巡检与维修、开关机、运行管理、常规养护、设备运行记录等；

2.各楼层空调机房（新风空调）开关机操作、巡检与维修、运行管理、滤网清洗消毒及更换板式过滤器；

3.裙楼屋顶冷却塔系统的巡检、运行管理、管道保温及定期维护；

4.各楼层空调末端风机盘管一次性清洗保养；

5.各类水泵的巡检、常规保养及运行管理；

- 六、人员配置、要求及管理规定：

- 1、人员配置：

空调运行季：冷却塔、螺杆机组和新风空调每次检修、运维人员不少于2人，末端风机盘管清洗不少于5人。中标人安排技术人员电话7*24小时畅通，每周安排一人次进行设备巡视。

2、人员要求：

2.1操作工统一着装、佩证上岗，合理安排工作、文明礼貌；

2.2员工安全、准确、高效率完成工作任务，在工作中礼貌用语，保证文明和安全施工、检修，接到报修后，应在60分钟内到达维修现场；

2.3登高作业拆装风口、滤网时，应防止风口内的灰尘扩散。维修过程中高空作业有一定的危险性，中标人应做好相应防护措施，中标人对自身人员的安全负责，院方免责；

2.4操作人员应持证上岗，具有制冷操作证书（不少于5人），低压操作证（不少于5人），服务过程中的人员变动，需由招标方面试确认后，方能上岗；

2.5操作人员在工作过程中，因关于工作的观点产生歧义，达不成一致意见的，应及时向招标方或项目负责人报告，不可激化矛盾；

2.6中标人必须严格按劳动法用工，因违反劳动法用工所引发的劳动纠纷由中标人承担完全责任。

3、管理规定：

3.1末端风机盘管清洗保养，由院方报至空调维护人员，维护人员60分钟内及时到达现场进行清洗保养，并做好维修记录由科室负责人签字确认。

3.2中央安调日常运行操作人员及维护人员应按照芜湖市第五人民医院中央空调日常运行及维保服务规范标准进行。

3.3院方将对乙方的服务进行检查，对于违反服务标准的，院方将按照服务标准扣罚乙方罚金，对于多次违反有关规定，并给院方造成重大损失的甲方有权解除合同。

七、其他要求：

1.招标方无偿向中标人提供维修间，水电费及其它费用由中标方承担；

2.中标人进场后应首先对维保维修范围内设备设施制订操作规范、流程及保养条例（根据设备厂家的使用说明书和现场情况相结合进行编制），中标人须按操作规范、流程进行一次全面检测维修，并向招标方提交详细的检测维修报告及常用配件、材料备件清单表，运维过程中所需维修工具及器械由中标人提供、保管；

3.各次维修、检测、巡检及工作联系单必须由招标方具体使用部门和中标人双方代表签字方能认可，资料存档；

4.合同履约期间，中标人应开展各项日常工作，做好台账，合理安排巡视人员，制定合理路线，按照医院的营运时间，管理好各系统设备的开关机。除人为、自然灾害及其他不可抗力导致设备的损坏外，中标人应保证各系统设备设施处于良好状态；

5.中标人须做到文明施工、安全施工，运维过程中要严格遵守招标方的各项规章制度、管理规定；

6.招标方提供给中标人的各种资料，应妥善保管，双方签订保密协议，未经招标方同意不得复印和转借，合同期满后完好交回；

7.中标人如因社保、医保或工资等问题与员工发生纠纷，应自行解决，不得牵涉到招标方，招标方不承担额外的任何费用；

8.招标方因各类检查、审报等工作需要，中标人应无条件配合完成一些突击性工作；

9.合同期满，中标人应向招标方提交详细的运维报告，例如：维修、巡检记录表、检验检测报告和数据统计等资料。中标人必须无任何条件与招标方或接收单位做好技术交接，双方签字；

10.招标方按考核细则对中标人进行考核，有权对其进行奖罚；

11.各类机房和办公场所要求室内物品摆放整齐，地面要保持干净整洁，每月至少进行一次全面的大扫除，清理范围包括各设备之间的卫生死角、表层尘土及走水沟槽杂物等；

12.以上各条如有违反，招标方有权终止合同，重新选择其它投标方继续执行合同或重新招标；

13.其它事宜在运维合同中体现。

八、主要设备清单：

| 序号 | 设备类型 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺杆式冷水机组 | 麦克维尔 冷水主机 | 制冷量：1171KW | 台 | 2 | 包含电气控制柜 |
|  |  | 冷冻（却）水 循环泵 | 功率：30KW | 台 | 3 | 包含电气控制柜 |
|  |  | 冷冻（却）水 循环泵 | 功率：18.5KW | 台 | 3 | 包含电气控制柜 |
|  |  | 冷冻（却）水 循环泵 | 功率：15KW | 台 | 3 | 包含电气控制柜 |
|  |  | 冷冻（却）水 循环泵 | 功率：11KW | 台 | 2 | 包含电气控制柜 |
|  |  | 冷冻（却）水 循环泵 | 功率：7.5KW | 台 | 2 | 包含电气控制柜 |
|  |  | 热水给水 | 功率：2.2KW | 台 | 1 | 包含电气控制柜 |
|  |  | 热水给水 | 功率：0.75KW | 台 | 1 | 包含电气控制柜 |
|  |  | 补水泵 | 功率：0.37KW | 台 | 2 | 包含电气控制柜 |
|  |  | 分水器 | ∮1000 | 台 | 1 | 含压力表、温度计 |
|  |  | 集水器 | ∮1000 | 台 | 1 | 含压力表、温度计 |
|  |  | 冷却塔（马力） |  | 组 | 2 | 包含电气控制柜 |
| 2 | 风机盘管 | FP85/FP102/ FP136 | / | 台 | 960 | 进、回水管路阀门、过滤器、电子阀、计时器、控制面板等 |
| 3 | 管道及阀门 |  | / | 项 | 1 | 水管、阀门、表具等 |
| 4 | 新风空调 | 预冷式溶液调试全空气机组 | 风量：20000CMPH 功率：23.6KW | 台 | 1 | 包含风机箱、控制柜、电动二通阀等 |
| 5 |  | 预冷式溶液调试全空气机组 | 风量：12000CMPH 功率：18.5KW | 台 | 1 | 包含风机箱、控制柜、电动二通阀等 |
| 6 |  | 预冷式溶液调试全空气机组 | 风量：40000CMPH 功率：30.4KW | 台 | 1 | 包含风机箱、控制柜、电动二通阀等 |
| 7 |  | 预冷式溶液调试全空气机组 | 风量：25000CMPH 功率：22.3KW | 台 | 1 | 包含风机箱、控制柜、电动二通阀等 |
| 8 |  | 预冷式溶液调试全空气机组 | 风量：25000CMPH 功率：30.4KW | 台 | 1 | 包含风机箱、控制柜、电动二通阀等 |
| 9 |  | 预冷式溶液调试全空气机组 | 风量：15000CMPH 功率：26.7KW | 台 | 1 | 包含风机箱、控制柜、电动二通阀等 |
| 10 |  | 预冷式溶液调试全空气机组 | 风量：30000CMPH 功率：30.4KW | 台 | 1 | 包含风机箱、控制柜、电动二通阀等 |
| 11 |  | 预冷式溶液调试全空气机组 | 风量：40000CMPH 功率：54.5KW | 台 | 1 | 包含风机箱、控制柜、电动二通阀等 |

注：以上所列的相关数据仅供本项目参考，对于综合大楼的各系统配套设备设施运维相关的事项，如有漏项或数据有误，均以现场实地勘察情况为准。

九、日常管理及维护要求（内容包括但不限于）

1．空调机组

| 项 目 | 频 次 |
| --- | --- |
| 1 检查冷水机组运行是否正常，供回水水温是否正常，机组是否有异常噪音、震动； | 每周循环 |
| 2 检查电控箱、操作面板各功能是否正常，线路是否正常； | 每周循环 |
| 3 检查压缩机工作是否正常，电加热是否正常； | 每周循环 |
| 4 检查冷冻油的油位及颜色，如有减少或变色则及时处理； | 定期检查 |
| 5 检查各压力表是否准确，压力是否正常； | 每周循环 |
| 6 检查各保护开关、风阀、风压开关、水流开关是否正常； | 每周循环 |
| 7 巡视机组区域是否清洁、整齐； | 每周循环 |
| 8 检查各交流接触器、继电器，接线端子有无损毁烧焦现象 | 定期检查 |
| 9 进行泄漏检查、找出泄漏处并及时维修； | 每周循环 |
| 10 停机期间，对压缩机电机、润滑油，控制面板，冷凝器，蒸发器等全面检查，为下一个制冷运行作好准备； | 定期检查 |
| 11 检查配套管道、阀门是否渗漏及维修更换 | 每周循环 |

2.新风空调

| 项 目 | 频 次 |
| --- | --- |
| 1 清洗及更换空调箱过滤网，做好相关记录； | 一年4次 |
| 2 检查电控箱、操作面板各功能是否正常，线路是否正常； | 每周1次 |
| 3 检查新风机工作状态有无异常噪音及震动； | 每周1次 |
| 4 检查新风机轴承、润滑及维修； | 每月1次 |
| 5 检查变频器工作是否正常； | 每月1次 |
| 6 检查进出风阀开启度及阀门是否正常； | 每月1次 |
| 7 检查配套管道、阀门是否渗露及维修更换； | 每周1次 |
| 8 检查接线端子是否牢靠有无松动、损毁烧焦现象； | 每周1次 |
| 9 进行泄漏检查、找出泄漏处并及时维修； | 每周1次 |

3.冷却塔

| 项 目 | 频 次 |
| --- | --- |
| 1 检查冷却塔工作状态有无异常噪音及震动； | 每周循环 |
| 2 检查冷却风机是否正常； | 每周循环 |
| 3 检查传动带是否开裂或数列断裂； | 定期检查 |
| 4 检查各阀门是否正常； | 定期检查 |
| 5 检查冷却塔外观是否脱落； | 每周循环 |
| 6 检查管道保温及处理； | 每周循环 |
| 7 检查补水系统、水位及电机运转是否正常； | 每周循环 |
| 8 使用期间每月对填料进行冲洗、投药一次，并出具第三方水质检测报告 | 每周循环 |

4、风机盘管

| 项 目 | 频 次 |
| --- | --- |
| 1 检查风机盘管工作状态有无异常噪音及震动； | 一次 |
| 2 检查风机盘管是否正常； | 一次 |
| 3 检查电子阀、计时器、控制面板等是否正常； | 一次 |
| 4 检查各阀门、过滤阀是否正常； | 一次 |
| 5 送回风口清洗消杀； | 一次 |
| 6 检查管道保温及处理； | 一次 |

十、中央空调主机维保服务内容

1、空调主机维护保养：

1.1检查分析运行参数记录表:

1.2检测压缩机电机绕组间及绕组对地的绝缘电阻:

1.3主机冷凝器和蒸发器的肋管小循环清洗:

1.4更换压缩机润滑油，更换油过滤器，更换制冷剂过滤网，必须使用原厂专用油及配件。

1.5进行泄漏测试检查，并处理泄漏部位，如有必要则按照要求补充制冷剂，制冷剂必须为高纯度 R134a 制冷剂。

2、冷却塔及冷却水系统维护保养：

2.1检查并清洗冷却塔内的杂物及污垢，防止冷却水管或冷凝器等堵塞。

2.2检查自动补水阀的动作状态是否灵活准确。

2.3检查冷却塔内的补水及溢水的水位是否正常，

2.4检查风机的电机启动电流和运转电流值是否正常。

2.5检查冷却塔的振动和噪声是否正常。

2.6检查喷水的偏流状态是否正常。

2.7检查风叶的转速是否正常。

2.8检查风机的电机绝缘情况。

2.9检查风机电机马达轴承运行状况。

2.10检查集水盘是否漏水。

2.11对冷却水及冷冻水系统进行一次大清洗，使用除垢剂并按剂量使用将管内污垢及铁锈排出并用清水冲洗。

2.12在重新注水使用时按剂量使用说明加入缓蚀阻垢剂，杀菌灭藻剂及预膜剂。

2.13在使用季节每月进行一次水质测试，如水质出现异常应及时投入药剂进行水质处理，确保水质达标。

2.14对冷却水管道外露部位每年一次进行除锈涂漆维护。

2.15对电机及附属件进行除锈涂漆维护。

3、水泵维护保养：

3.1检查电机的绝缘电阻是否良好。

3.2检查水泵减震器，泵体震动及噪音情况。

3.3检查水泵电机轴承运行行状况。

3.4检查水泵进出口阀门的开关状况是否正常。

3.5检查水泵是否漏水。

3.6对水泵损坏部位进行维修，确保水系正常运行。

4、 末瑞维保：

4.1风机盘管的维保。

4.2风机盘管风滤网的清洗消杀一次。

4.3 Y型过滤器清洗一次。

4.4新风空调箱内板式过滤器每年更换4次，新风滤网清洗每月至少一次。

4.5新风空调箱内的表冷器每制冷/热清洗一次。

4.6新风柜机组的清洗、消毒。

4.7末端循环水管道维保，包括阀门损坏维修及更换，管道漏维修处理等。

4.8各类集水盘及冷凝水排水管的清洗疏通，发现故障及时处理，排除故障，不能排除故障，及时更改管路。

5、膨胀水箱的维保：

5.1膨胀水箱的清洗，每年一次。

5.2膨胀水箱的日常维护及维修。

5.3软水器的日常维护及加盐。

- 6、其它事项：

6.1因设备故障具有不可预见性，此次招标主要内容为操作、运行、维护保养，不含中央空调主机故障维修（压缩机、电脑板及电脑控制系统），为避免一些零星小故障影响正常保障，对于系统中一些市场价在 200 元以内的小型配件故障，由乙方承担，并做好备件准备。乙方不得以无配件为由而延长维修更换时间，200 元以上配件需书面上报甲方并报价，甲方批准后再进行更换维修或由甲方购买后再更换维修，乙方尽量以修代换，为院方减少负担。如遇应急抢修，可直接委托中标人采购，所购零配件和材料等费用（单次费用200元以上的），但不得高于市场同期价格。

6.2空调主机及末端维保界定范围为该设备的首个电源接线端，如电源故障及配电箱柜故障，不属于维保范围之内。

6.3*每年需提供两次由第三方出具的清洗消毒检测合格证书。